Konkrétní zadání

26-008-E Elektrické instalace

Zadání pro účastníky ověřování

Na cvičném panelu proveďte část bytové elektroinstalace, která se skládá:

- ze zásuvkového obvodu 230V/10A (zásuvka u umyvadla pro holicí strojek atd.)

- ze zásuvkového obvodu 230V/16A pro automatickou pračku

- ze světelného obvodu, který se skládá ze dvou částí

- ovládání osvětlovacího tělesa E1 pomocí tlačítka a paměťového relé

- ovládání osvětlení WC vypínačem (osvětlovací těleso E2), zároveň je umístěn ventilátor, který je ovládán časovým relé SMR-T - toto relé je umístěno pod vypínačem pro osvětlení WC (ventilátor je v činnosti po dobu 2 minut od vypnutí osvětlovacího tělesa E2)

Písemná zkouška

- Doplňte zapojení jednotlivých elektrických obvodů do předtištěného výkresu, zapojení časového a paměťového relé dle katalogového listu.

- Napište pět zásad BOZP při práci na elektrickém zařízení.

- Popište správný postup první pomoci při úrazu elektrickým proudem.

- Písemně uveďte a vysvětlete zásady údržby elektrických instalací.

- Vyhotovte písemně seznam nářadí, pomůcek, měřicích přístrojů a materiálu potřebných pro zhotovení dané úlohy; potřebné nářadí, měřicí přístroje a pomůcky pak vyberte.

Praktická zkouška

- Proveďte rozměření a osazení přístrojů a elektroinstalačních lišt na cvičný panel dle výkresové dokumentace.

- Zapojte bytovou rozvodnici, která obsahuje jističe jednotlivých obvodů, proudový chránič pro zásuvkové obvody, paměťové relé, svorky PE a N.

- Proveďte zapojení jednotlivých obvodů.

- Proveďte změření izolačních stavů jednotlivých obvodů, hodnoty zapište do tabulky a proveďte zhodnocení, zda naměřené hodnoty vyhovují předepsaným ČSN.

| Izolační odpor na bytové rozvodnici |  |
| --- | --- |
| Měření mezi vodiči | Naměřená hodnota (MOhm) |
| L1-N |  |
| L2-N |  |
| L3-N |  |
| L1-PE |  |
| L2-PE |  |
| L3-PE |  |

- Proveďte změření impedance vypínací smyčky světelného obvodu, hodnotu zapište do tabulky a proveďte výpočtem zhodnocení, zda naměřená hodnota vyhovuje předepsaným ČSN.

| Impedance vypínací smyčky světelného obvodu |  |
| --- | --- |
| Měření mezi vodiči | Naměřená hodnota |
| L-PE |  |

- Proveďte změření vypínacího proudu a času proudového chrániče, naměřené hodnoty zapište do tabulky a proveďte zhodnocení, zda naměřené hodnoty vyhovují předepsaným ČSN.

| Měření proudového chrániče |  |
| --- | --- |
| Vypínací proud (mA) |  |
| Vypínací čas (ms) |  |

- Proveďte odzkoušení zapojení za přítomnosti hodnotitele.

- Na připraveném elektroinstalačním obvodu zkontrolujte funkčnost, diagnostikujte závadu a následně tuto závadu odstraňte.

- Vyhotovte záznam o provedené montáži podle stanovených příslušných ČSN a bezpečnostních předpisů.

- Při plnění úkolů dodržujte zásady BOZP.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- 1ks dřevotřísková deska 700*900mm

- 1ks rozvodnice nástěnná 12 modulů

- 1ks vypínač ASN 32/3

- 1ks proudový chránič FI 25/2/0,03

- 1ks jistič LPE 6B/1

- 1ks jistič LPE 10B/1

- 1ks jistič LPE 16B/1

- 1ks paměťové relé

- 1ks můstek N

- 1ks můstek PE

- 6ks krabice panelová LK 80/28R

- 2ks víčko VLK 80/28

- 2ks svorkovnice S66

- cca 1m LV 25/20

- cca 2m LV 17/17

- 2ks nástěnné svítidlo

- 1ks ventilátor 230V

- 2ks zásuvka 230V

- 1ks tlačítko Classic

- 1ks spínač č. 1

- 1ks časové relé SMR-T

- 40ks vrut 4*16

- 20ks vrut 3*12

- kabel CYKY3C*2,5 dle velikosti panelu

- kabel CYKY3C*1,5 dle velikosti panelu

- kabel CYKY3A*1,5 dle velikosti panelu

- kabel CYKY7C*1,5 dle velikosti panelu

Nářadí elektromontéra: kombinované kleště, kulaté kleště, štípací kleště, zdrhovací kleště, nůž, sada šroubováků (plochých a křížových) a další nářadí pro přípravné práce - účastník si nářadí potřebné pro zadaný úkol vybere sám

Měřicí zařízení: měřič izolačního odporu (zkušební napětí min. 250V), měřič přechodového odporu, tester proudových chráničů, měřič impedance poruchové smyčky, zkoušečka napětí, obvodová zkoušečka - účastník si přístroje, potřebné pro zadaný úkol, vybere sám

Technická dokumentace: montážní výkresy, schémata, postupy, katalogy součástek, elektrotechnické tabulky, české technické normy z oblasti elektrotechniky

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Písemná zkouška | 90 |
| Orientace v technické dokumentaci | 30 |
| Zásady BOZP | 10 |
| První pomoc při úrazu elektrickým proudem | 15 |
| Zásady údržby elektrických instalací | 20 |
| Volba nářadí, měřidel, pomůcek, materiálu | 15 |
| Praktická zkouška | 395 |
| Přenesení výkresové dokumentace do prostoru | 90 |
| Zapojení bytové rozvodnice | 60 |
| Elektroinstalace | 120 |
| Měření izolačního stavu | 15 |
| Měření impedance vypínací smyčky | 15 |
| Měření proudového chrániče | 10 |
| Prověření funkčnosti zapojení | 10 |
| Diagnostika a odstranění závady | 60 |
| Záznam o provedené montáži | 15 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu maximálně 14 hod. | 485 |