[image: image5.jpg]M >





Konkrétní zadání
26-017-H Montér elektrických instalací
Zadání pro účastníky ověřování 
Písemný test (s ústním odůvodněním)
1. Pracovníci pro samostatnou činnost (§ 6) musí před získáním této kvalifikace dokončit praxi na elektrických zařízeních:

a) minimálně 6 měsíců

b) do 1 000 V minimálně v délce 1 rok
c) nad 1 000 V minimálně v délce 2 roky
2. Práce pod dozorem je práce, která se provádí: 

a) za občasné kontroly osoby, která je pověřena dozorem
b) výhradně v přítomnosti pracovníků ITI
c) za trvalé přítomnosti osoby, která je pověřena dozorem
3. Práce v blízkosti živých částí je taková práce, při které pracující osoba sice nezasahuje do ochranného prostoru, ale: 

a) pracující osoba je v zóně přiblížení
b) dotýká se živých částí nářadím
c) pracující osoba částí těla nebo nářadím zasahuje do zóny přiblížení
4. Co je to obsluha a práce na elektrickém zařízení?
a) zahrnuje úkony nutné pro provoz, monitorování, údržbu až po práce na živých a neživých částech elektrického zařízení

b) jestliže obsluha a práce na elektrickém zařízení slouží k vytváření nějakého výrobku

c) jestliže obsluha a práce slouží k opravám a k znovuzprovoznění elektrického zařízení

5. Který z následujících stupňů ochrany krytím zajišťuje nejlepší ochranu před vniknutím vody?
a) IPX4
b) IP44
c) IP45
6. Osoba poučená je:

a) osoba poučená osobami znalými, pracující pod jejich dohledem. Osoba znalá kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů, za bezpečnost si odpovídá sama osoba poučená.
b) osoba poučená osobami znalými, pracující pod jejich dohledem. Osoba znalá kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů a je odpovědná za bezpečnost osoby poučené.
c) osoba poučená osobami znalými, pracující pod jejich dohledem. Osoba znalá kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů, za bezpečnost odpovídá majitel elektrického zařízení.
7. Při hašení požáru elektrických zařízení pod napětím se z důvodu rizika úrazu
elektrickým proudem nesmí používat:
a) vodní hasicí přístroj

b) pěnový hasicí přístroj

c) práškový hasicí přístroj

8.   Označte správný postup při poskytování první pomoci při úrazech elektřinou.
a) 1, 2, 4, 3, 6, 5

b) 1, 4, 3, 6, 5, 2

c) 1, 5, 6, 4, 3, 2
1. vyprostit postiženého z dosahu proudu

2. co nejdříve uvědomit nadřízeného a sepsat záznam o úrazu

3. je-li to nutné, zahájit nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání

4. zjistit, zda postižený dýchá a zda je hmatný tep

5. přivolat lékaře

6. ošetřit případná druhotná zranění

9. Vedení světelného obvodu se jistí jističi nebo pojistkami se jmenovitým proudem
nejvýše:
a) 6 A

b) 16 A

c) 25 A

10. Zásuvkové obvody do jmenovitého proudu 20 A:
a) nemusí mít doplňkovou ochranu proudovým chráničem 

b) musí mít doplňkovou ochranu proudovým chráničem do 30 mA

c) nesmí mít doplňkovou ochranu proudovým chráničem

11. Nakreslete funkční schéma a popište funkci jednofázového proudového chrániče.
12. Pro následující uzel napište rovnici dle prvního Kirchhoffova zákona.
[image: image2.png]



13. Napište rovnici dle druhého Kirchhoffova zákona pro jednoduchý obvod složený ze 
zdroje napětí a dvou žárovek zapojených v sérii.

14. Napište vzorce pro výpočet činného, jalového a zdánlivého výkonu včetně jejich jednotek. Nakreslete trojúhelník výkonů a definujte z něj účiník.

15. Ochrana automatickým odpojením EZ od zdroje v síti TN-C.
· Popište písmeny a číslicemi označení vodičů sítě a svorek EZ (do tečkovaných políček).
· [image: image1.jpg]evropsky | ¥,
sociini = o
- fondvCR  EVROPSKA UNIE

N1V
podpora procest uznavani INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




Zakreslete do obrázku cestu poruchového proudu při poruše ve třetí fázi.
16. Navrhněte výpočtem průřez měděného přívodního kabelu k myčce o výkonu 2,5 kW, ρCu = 0,0178 Ωmm2m-1. Délka vodiče je 25m, dovolený úbytek napětí dle ČSN je max. 5 %.

Praktická zkouška (s ústním odůvodněním)
· Proveďte rekonstrukci elektrické instalace v bytové místnosti provedené pomocí trubkové instalace:

Zásuvkový obvod 
Je tvořen dvěma kusy zásuvek umístěných v krabici typ KP 68. Zásuvky slouží k připojení běžných elektrospotřebičů do celkového příkonu 3680 VA. 
            Světelný obvod 
Je tvořen jedním kusem žárovkového svítidla 1x60W, které je ovládáno ze tří míst pomocí přepínačů č. 6, č. 7 a č. 6.
               Přístroje v bytovém rozvaděči
· přepěťová ochrana SPD typ 2 (T2) – Saltek SLP 275 V

· proudový chránič In 25A, vybavovací proud 30 mA

· patřičné jistící prvky

· nulový a ochranný můstek
· přívod proveden kabelem v síti TN-C, v rozvaděči provedeno rozdělení na síť TN-S

· Do výkresové dokumentace jednopólového schématu:

· Doplňte názvy značek v něm obsažené.
· Doplňte označení počtu žil, materiál, průřez vodiče.
· Do plánu rozvaděče:

· doplňte označení druhu sítě, použité jmenovité napětí

· doplňte hodnoty přístrojů v rozvaděči

· doplňte typy použitých kabelů

· Do zapojovacího schématu:
·  proveďte funkční propojení vodičů mezi přístroji včetně označení jistících prvků

· Sestavte seznam použitého nářadí, pomůcek a měřících přístrojů: 

· zapište seznam na přiložený formulář

· Proveďte veškerá potřebná měření na dokončené elektroinstalaci:
· posuďte naměřené hodnoty z hlediska ČSN a zapište do pracovního listu

· Prověřte funkčnost dokončené elektroinstalace:
· proveďte diagnostiku závady
· odstraňte závadu
Formulář

Seznam použitého nářadí, pomůcek a měřicích přístrojů
Pracovní list
Měření na provedené elektroinstalaci
	Název měření
	Naměřená hodnota
	Povolená hodnota dle ČSN
	vyhovuje/nevyhovuje

	1. Měření izolačního stavu


	
	
	

	2. Měření odporu ochranného vodiče     
	
	
	

	3. Test RCD  chrániče


	
	
	

	4. Měření impedance poruchové smyčky   
	
	
	


Poznámky: (použité měřicí přístroje)

Závěr

Provedená elektroinstalace odpovídá/neodpovídá platným ČSN
            a je/není ji možné uvést do provozu.
Podpis zhotovitele:
[image: image3.png]



Jednopólové schéma
[image: image4.png]sy





Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování 
Technické podklady a normy
· platné české technické normy z oblasti elektrotechniky
· technická dokumentace, montážní výkresy, schémata, postupy, katalogy součástek dle zadání autorizované osoby, podle nichž bude zkouškou prováděno ověření příslušných kompetencí v rozsahu HS, elektrotechnické tabulky, související předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP)
Nářadí
· sada elektroinstalačního nářadí a pomůcek (stranové klíče 8‒22 mm, imbus klíče 5‒12 mm, šroubovák plochý, šroubovák křížový, kleště štípací na vodiče)
Materiál
· elektroinstalační materiál (plastová bytová rozvodnice, sada jističů a proudové chrániče, multifunkční relé, svorkovnice, vypínače, přepínače a zásuvky)
· vodiče a kabely, elektroinstalační krabice, trubky, lišty a kanály
Měřicí přístroje
· měřič izolačního a zemního odporu, proudových chráničů a impedance vypínací smyčky
Speciální prostředky
· detektor vedení, zkoušečka napětí, zkoušečka obvodů
· přepěťová ochrana SPD typ 2 (T2) – Saltek SLP 275 V
Kontrola dodržení časového limitu
	Činnost podle zadání
	Časový limit (v min.)

	Písemný test
	60

	Praktická zkouška
	420

	Ústní zdůvodnění písemného ověření a praktického předvedení
	60

	Doba trvání zkoušky: podle standardu 8 - 16 hod.
	540 


PAGE  

